МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут управління, психології та безпеки

Кафедра інформаційних технологій

РОЗРОБЛЕННЯ СТАБІЛІЗАТОРА ЗМІННОЇ НАПРУГИ З
МІКРОКОНТРОЛЕРНИМ УПРАВЛІННЯМ НА ПЛАТФОРМІ
ARDUINO ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ СИЛ ОБОРОНИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

Кваліфікаційна робота
здобувача вищої освіти
4 курсу заочноїї форми навчання
Юрій ІВАЩИШИН

Науковий керівник:
доцент, кандидат технічних наук Леся ГЕНТОШ

Рецензент:
____________________________
вчене звання, науковий ступінь
____________________________
(Ім’я ПРІЗВИЩЕ рецензента)

Кваліфікаційна робота допущена до захисту
«___» _______________ 2025 р., протокол № ____

Завідувач кафедри інформаційних технологій
_________________Ігор ФЕДЧАК_
(підпис)

Львів
2025
Анотація

Іващишин Ю., Гентош Л. (керівник). Розроблення стабілізатора змінної напруги з мікроконтролерним управлінням на платформі Arduino для живлення комп’ютерної техніки сил оборони в польових умовах. Бакалаврська кваліфікаційна робота. – Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, 2025.
У дипломній роботі розроблено апаратне та програмне забезпечення стабілізатора змінної напруги з мікроконтролерним управлінням на платформі Arduino для застосування в правоохоронних органах. Розроблений стабілізатор забезпечує стабільну роботу електронного обладнання в умовах значних коливань напруги в електромережі, що є критично важливим для оперативних центрів, серверних комплексів, систем відеоспостереження та зв’язку. Пристрій дозволяє налаштовувати діапазон вхідної напруги за допомогою потенціометрів ручного регулювання, а також підтримує автоматичне перемикання силових електронних ключів на MOSFET-транзисторах у моменти переходу напруги через нуль, що мінімізує електромагнітні перешкоди. Стабілізатор обладнано системою моніторингу, яка виводить дані про стан електромережі та напругу на навантаженні на рідкокристалічний дисплей та в послідовний порт для віддаленого контролю.
У роботі розроблено принципову електричну схему та створено модель стабілізатора в середовищі Proteus VSM, а також запрограмовано алгоритм його роботи мовою C в Arduino IDE. Ефективність пристрою підтверджено шляхом емуляції в Proteus ISIS, що дозволяє оцінити його роботу в реальних умовах експлуатації в правоохоронних органах.
Ключові слова: стабілізатор змінної напруги, рідкокристалічний дисплей, мікроконтролер AVR, САПР Proteus VSM, мова програмування C, Arduino IDE.
Abstract

Ivashchyshyn Yu., Hentosh L. (supervisor). Development of an AC voltage stabilizer with microcontroller control on the Arduino platform for powering computer equipment of the defense forces in field conditions. Bachelor’s thesis. – Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, 2025.
The thesis presents the development of hardware and software for an AC voltage stabilizer with microcontroller-based control on the Arduino platform, designed for use in law enforcement agencies.
The developed stabilizer ensures the stable operation of electronic equipment under significant voltage fluctuations in the power grid, which is critical for operation centers, server complexes, surveillance systems, and communication networks. The device allows for manual adjustment of the input voltage range using potentiometers and supports automatic switching of power electronic MOSFET switches at zero-crossing points, minimizing electromagnetic interference.
The stabilizer is equipped with a monitoring system that displays power grid status and load voltage on an LCD screen and transmits data via a serial port for remote monitoring. In the event of critical voltage deviations, an audible and visual alarm is activated, and information about emergency conditions is sent to digital monitoring systems. An automatic circuit breaker provides overload protection.
The study includes the design of the stabilizer’s schematic diagram and the development of its model in Proteus VSM. Additionally, the operational algorithm was programmed in C using Arduino IDE. The device’s efficiency was validated through emulation in Proteus ISIS, demonstrating its applicability in real-world law enforcement operations.
Keywords: AC voltage stabilizer, LCD, AVR microcontroller, CAD Proteus VSM, embedded C, software development tool Arduino IDE.

Перелік скорочень та умовних позначень

МК – мікроконтролер;
АЦП (ADC) – аналого-цифровий перетворювач;
ПЗ – програмне забезпечення;
ВС – вбудована система;
ЦП – цифровий пристрій;
САПР – система автоматизованого проектування;
AVR – сімейство 8 - розрядних мікроконтролерів фірми Atmel;
РКД (LCD) – рідкокристалічний дисплей;
SPI – (англ. Serial Peripheral Interface, SPI bus - послідовний периферійний інтерфейс, шина SPI) - послідовний синхронний стандарт передачі даних в режимі повного дуплексу, призначений для високошвидкісного обміну даними мікроконтролерів і периферії;
ШІМ(PWM) – широтно-імпульсна модуляція.
AC – змінна напруга мережі
# Вступ

З появою мікроконтролерів та платформ на їх основі стало можливим створювати недорогі вимірювальні та керуючі системи. Однією з таких систем є стабілізатор змінної напруги з мікроконтролерним управлінням на платформі Arduino, розроблений для використання в правоохоронних органах.
Стабілізатор має гнучке меню з потенціометрами для ручного налаштування параметрів роботи. Всі параметри налаштувань, напруга в мережі та напруга на виході стабілізатора виводяться на рідкокристалічний дисплей та передаються в послідовний порт для віддаленого моніторингу. Даний пристрій може використовуватися для стабілізації напруги в правоохоронних структурах, зокрема для:
- серверних комплексів та інформаційно-аналітичних систем, чутливих до перепадів напруги;
- систем відеоспостереження та зв’язку, що забезпечують оперативне управління службами;
- електронних приладів та техніки, які використовуються у слідчих та аналітичних підрозділах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні дослідження [3-7] зосереджені на розробці мікроконтролерних стабілізаторів напруги, що забезпечують швидке реагування на коливання напруги та дистанційний моніторинг параметрів живлення. У сфері правоохоронних органів такі пристрої є важливими для стабільної роботи інформаційних систем, відеоспостереження та іншого критично важливого обладнання. Інтеграція стабілізаторів у системи енергоменеджменту підвищує безпеку та надійність функціонування технічних засобів, що робить їх впровадження актуальним напрямом досліджень.
Метою роботи є створення апаратного і вбудованого програмного забезпечення стабілізатора змінної напруги з мікроконтролерним управлінням на платформі Arduino, який дає можливість тримати напругу на навантаженні у допустимих межах при значному коливанні напруги в мережі.
Для досягнення мети необхідно виконати наступні завдання:
1. Розробити апаратне та програмне забезпечення стабілізатора змінної напруги на платформі Arduino.
2. Реалізувати алгоритм регулювання напруги з моніторингом параметрів та аварійним сповіщенням.
3. Виконати моделювання роботи стабілізатора у середовищі Proteus VSM.
4. Оцінити ефективність стабілізатора для застосування у правоохоронних органах.
Об’єкт дослідження: системи стабілізації змінної напруги для потреб правоохоронних органів.
Предмет дослідження: методи та алгоритми управління мікроконтролерним стабілізатором напруги.
Методи дослідження: моделювання роботи пристрою, розробка електричних схем, програмування у середовищі Arduino IDE, тестування у середовищі Proteus.
Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг основного тексту роботи складає 54 сторінки, 34 рисунків, 4 таблиць, 1 додаток і 28 бібліографічних джерел. Загальний обсяг роботи – 73 сторінки.
# Розділ I Стан проблемної області

# 1.1. Види стабілізаторів змінної напруги та основні принципи їх побудови
На сьогоднішній день зросли вимоги до електроживлення електронної апаратури та електричних пристроїв. Спостерігається збільшення споживання електроенергії та нерівномірність навантаження електромережі впродовж доби, що призводить до виходу напруги за межі допустимих значень. У зв’язку з цим використання стабілізаторів напруги стало необхідним у кожному домогосподарстві. Це обумовлено як якістю електроенергії, що подається, так і чутливістю побутової техніки до змін напруги. Стабілізатор напруги – це пристрій, який перетворює електроенергію та забезпечує стабільну вихідну напругу в заданому діапазоні, навіть за умов значних коливань вхідної напруги або змін опору навантаження.
Призначення стабілізатора – захист електроприладів (наприклад холодильника, телевізора пральної машини, персонального комп’ютера ) від коливань і скачків напруги мережі живлення, які можуть привести до їхньої поломки і виходу з ладу.
Перші стабілізатори появилися в середині минуло століття. Це були пристрої електромагнітного типу, робота яких основана на явищі електромагнітної індукції – виникненні електричного струму в замкнутому контурі автотрансформатора. Вони не відрізнялися високими показниками такими як швидкість реагування на зміну напруги в мережі, точність стабілізації, здатність до перевантаження.
Це були малопотужні пристрої великі і важкі.
В багатьох сучасних автоматичних регуляторах напруги (AVR – Automatic Voltage Regulator) в якості пристрою перетворення і тепер застосовують автотрансформатор.
В залежності від типу напруги живлення – існують однофазні і трьохфазні стабілізатори.
На жаль, відхилення напруги мережі від норми, її нестабільсть – явище властиве не тільки для сільської місцевості, але й для міських електромереж.
Експлуатація побутових приладів в мережі з низькою якістю електроенергії може призвести не тільки до їх поломки, але повним виходом з ладу.
Ефективним вирішення цього питання є примінення стабілізатора напруги
В Україні діє Державний стандарт ДСТУ EN 50160:2014 “Характеристики напруги електропостачання у електричних мережах загальної призначеності” в якому вказано, що стандартна номінальна напруга в Україні тимчасово має значення 220 В±10%. Таким чином, фазна напруга в діапазоні 198–242 В, згідно даного стандарту, вважається нормальною.
В залежності від принципу роботи стабілізатори поділяються на:
- Ферорезонансні.
- Сервоприводні.
- Релейні.
- Електронні.
- Інверторні.
Феррорезонансні стабілізатори
В основі перетворення напруги лежить явище електромагнітного ферорезонансу – магнітного насичення феромагнітних сердечників дроселів.
Вони мають низький коефіцієнт корисної дії, шум в роботі, вузький діапазон регулювання напруги та її спотворення. Практично не використовуються.
Сервоприводні (електромеханічні) стабілізатори
В цих приладах (див. рис. 1.1 – 1.3) – є сервопривод, який забезпечує переміщення струмозємних щіток, що знімають вторинну напругу з витків обмотки автотрансформатора. Наявність рухомих деталей в стабілізаторах небажана: эксплуатація пов’язана зі зносом деталей, та необхідністю регулярного технічного обслуговування, низька швидкодія.

Рис. 1.1 Сервоприводні стабілізатори напруги

Рис. 1.2 Сервоприводний стабілізатор однофазної напруги Luxeon LDS-2500 SERVO. Потужність 250Вт. Ціна 1660 грн.

Стабілізатор Luxeon LDS-2500 SERVO здійснює захист від коливань напруги в мережі за рахунок автоматичного налаштування вихідної напруги до значення наближеного до 220 В. Даний процес відбувається за рахунок зміни коефіцієнта трансформації автотрансформатора шляхом переміщення по поверхні обмотки струмозємних щіток. Така технологія відома давно. Стабілізатор Luxeon LDS-2500 SERVO переміщує струмозємний механізм автоматично шляхом обертання сервомотора. Точність позиціонування ±3 %.

Рис. 1.3 Сервоприводний стабілізатор напруги SVC-N-1000.
Потужність 1000Вт. Точність підтримки вихідної напруги 220 В±4,5%.
Вага 27,62 кг. Ціна 8905,70 грн.

Релейні стабілізатори
За принципом перетворення напруги їх можна віднести до аналогів сервоприводних стабілізаторів. Різниця полягає в способі комутації. Коммутація в релейних стабілізаторах здійснюється не струмозємними щітками з витків трансформатора, а силовими реле.
Релейні стабілізатори виграють у швидкодії і мають більшу зносостійкість, вони уступають сервоприводним в точності і плавності коррекції напруги.
Недоліки релейних стабілізаторів – ступінчатий характер регулювання, високий рівень шумів та підгорання контактів реле. Релейні стабілізатори, що сьогодні випускаються див. рис. 1.4 – 1.7.

Рис. 1.4 Релейний стабілізатор напруги Sturm PS93021R 2000 В
Діапазон вхідної напруги 140-260 В. Потужність 2000 Вт.
Точність підтримки вихідної напруги 220 В±8% . Вага 3,7 кг. Ціна 1335 грн.

Рис. 1.5 Релейний однофазний стабілізатор напруги LogicPower LP -1750RD потужністю 1000 Вт. Ціна 1254 грн.

Рис .1.6 Автоматичний стабілізатор напруги Forte TVR-5000VA
Тип стабілізатора релейний. Потужність 5 КВт. Вага 12,8 кг. Ціна 2620 грн.

Рис. 1.7 Релейний однофазний стабілізатор напруги Luxeon FDR 2000
потужністю 1400 Вт. Ціна 1304 грн.

Електронні стабілізатори
Відрізняються від релейних відсутністю механічних деталей. Комутація вихідної напруги здійснюється напівпровідниковими силовими ключами – тиристорами, симисторами або транзисторами. Головною перевагою цих пристроїв є висока швидкодія. Точність регулювання вихідної напруги залежить від кількості ступенів корекції.
Симісторний стабілізатор напруги забезпечує стабільну вихідну змінну напругу, при нестабільній вхідній змінній напрузі.
Симісторний стабілізатор напруги, подібно до релейного, містить автотрансформатор, однак перемикання його відводів здійснюється за допомогою силових напівпровідникових елементів – симісторів. На відміну від електромеханічних перемикачів, таких як силові реле, симістори забезпечують швидке електронне перемикання, що дозволяє уникнути небажаних перехідних процесів, характерних для механічної комутації, і підвищує загальну надійність пристрою. Завдяки високій швидкодії симісторів стало можливим здійснювати перемикання відводів трансформатора в моменти, коли напруга проходить через нуль. Ця технологія реалізована в окремих моделях симісторних стабілізаторів і дозволяє уникати електромагнітних завад, які могли б виникати при перемиканні в інші моменти часу.
На рис. 1.8 – 1.9 зображено електронні стабілізатори напруги.

Рис. 1.8 Стабілізатор Элекс Ампер У 9-1/25 v2.0 (5,5 кВА). Ціна 5800 грн.

Однофазний (220В) симісторний стабілізатор напруги Элекс Ампер У 9-1/25 в 2.0 (5,5 кВА) для дому, квартири, дачі, електричних побутових приладів, зварочного апарата з діапазоном стабілізації вхідної напруги 160–260 Вольт, потужність 5 500 Ватт з відхиленням вихідної напруги ±4,5%.
Це дев’ятиступеневий стабілізатор напруги мережі. Функціонально – це стабілізатор вольт добавочного типу. До складу входить автотрансформатор, потужні електронні симісторні ключі, контролер напруги та автомат захисту по струму. Напруги відображаються на цифровому чотирьох розрядному індикаторі. Можна використовувати разом з бензодизельними генераторними пристроями.

Рис. 1.9 Стабілізатор Инфинити НСН-5000. Ціна 8 930 грн.

Однофазний (220В) 16 – ти ступеневий тиристорний стабілізатор напруги Укртехнологія Инфинити НСН-5000 з діапазоном стабілізації вхідної напруги 115–285 Вольт, потужність 5 000 Ватт з відхиленням вихідної напруги ±4,5%. Час реакції 20 мс.
Інверторні стабілізатори
На сьогоднів день цей тип стабілізаторів наибільш «перспективний». Спрощено, без технічних деталей роботу інверторного стабілізатора можно описати як перетворення змінної напруги в постійну з наступним перетворенням в стабілізовану змінну синусоїдальну вихідну напругу. Це безступінчаті, без трансформаторні транзисторні стабілізатори. Найбільше поширення отримали широтно-імпульсні стабілізатори на силових IGBT. Інверторні стабілізатори критичні до перевантажень і досить дорогі.

# 1.2. Огляд існуючих підходів до розробки систем управління стабілізаторами змінної напруги
Домашня побутова техніка потребує захисту. Її роботоздатність гарантується при напрузі живлення 220 В ± 10%. В реальності цей параметр виходить за допустимі межі, що знижує термін служби обладнання призводить до виходу його з ладу.
В результаті аналізу літературних джерел та інтернет-ресурсів було зібрано достатньо інформації щодо розробок різних типів стабілізаторів змінної напруги.
На сьогоднішній день пропонуються однотипні рішення щодо систем управління стабілізаторами напруги. В основному це автотрансформатор з комутацією обмоток симісторами, або реле з механічними контактами.
Додаткові функції, які можна реалізувати в однофазних стабілізаторах напруги це:
Захисне вимикання стабілізатора при недопустимих значеннях напруги входу (поріг по верхній і нижній границі можна задати користувачем).
- Захист від КЗ та перевантаження по струму.
- Можливість задавати вихідну напругу відмінну від стандартної.
- Моніторинг параметрів дистанційно.
Для електродвигуна не так критичне підвищення напруги, як пониження. При пониженній напрузі електродвигуни втрачають здатність запуститися, в результаті згорає обмотка статора. Можна намотати підвищуючий силовий трансформатор, але він буде дуже великим і громіздким.
Проблему можна вирішити іншим шляхом з допомогою менш потужного понижаючого силового трансформатора. Потрібно з його допомогою просто добавити, або забрати необхідні вольти, просумувавши мережеву напругу з напругою вторинної обмотки трансформатора до потрібного значення на виході.
Схема вмикання трансформатора зображена на рис. 1.10.

Рис. 1.10 Схема вмикання силового трансформатора

З рисунку видно, що струм у вторинній обмотці (II) трансформатора і у навантаженні Rн однаковий.
Отже критерієм для вибору силового трансформатора ТР1 є напруга і струм його вторинної обмотки. Необхідно вибрати трансформатор з первинною обмоткою на 220 В, а вторинною – на додаткову напругу і струм. Приблизний розрахунок можна зробити за формулами:
Спочатку обчислимо струм вторинної обмотки трансформатора-
I н = {P н} over {U н}	(1)
де Ін – номінальний струм навантаження, (А); Рн – споживана потужність, (Вт);
Uн – номінальна напруга живлення навантаження (220…230 В).
Задаємо напругу, яку необхідно добавити і обчислюємо потужність трансформатора:
Р = U2*I2	(2)
де P – потужність трансформатора, (Вт.); І2 – номінальний струм вторинної обмотки, (А); U2 – напруга вторинної обмотки, (В).
Виготовляємо, або підбираємо трансформатор з потрібними параметрами.
Обчислюємо напругу на навантаженні:
U вих = U вх± {U вх} over {K тр}	(3)
де Kтр – коефіцієнт трансформації; Uвх – напруга в мережі, (В);
K тр = {U 1} over {U 2}	(4)
де U1 і U2 – відповідно напруги на первинній і вторинній обмотках трансформатора.
З формули (3) видно, що напругу на навантаженні можна як збільшити так і зменшити. Все залежить від фазування вторинної обмотки трансформатора. В одному випадку на навантаженні отримаємо більшу напругу як в мережі в іншому меншу. Цей принцип використовується в проектуванні багатьох стабілізаторів напруги.
Наприклад трансформатор потужністю 160 Вт з двома обмотками 220/24 В може обслужити обладнання з сумарною потужністю 1,5 КВт.
Запропонований стабілізатор змінної напруги регулює вихідну напругу ступінчато.
Силовий блок має електронні транзисторні ключі і силовий трансформатор (відносно) невеликої потужності. Трансформатора потужністю 200 Ватт достатньо для керування потужністю 2000 Вт.
При відхиленні вхідної напруги за встановлені межі генерується сигнал тревоги і пристрій вимикається. При поверненні вхідної напруги до норми. Стабілізатор відновлює роботу.
Стабілізатор видає сигнал “тревоги” звуковий і візуальний, а також виводить повідомлення в послідовний порт для моніторингу.
На рідкокристалічний дисплей виводиться вхідна напруга, напруга на виході, межі налаштування. Ця інформація паралельно виводиться в COM –порт. Мікроконтролер має автономне живлення та при пропаданні напруги в мережі, передає в послідовний порт сигнали тривоги ще деякий час.
При зміні вхідної напруги в діапазоні 190…265 В стабілізатор забезпечує напругу на виході в межах 206..242 В. див. табл. 1, табл. 2.
У табл. 1.1 показано як відбувається перемикання обмоток силового трансформатора при зміні напруги в мережі. З таблиці видно, що при зміні напруги від 190 до 215 В вмикається вторинна обмотка на збільшення вихідної напруги (+U2). При зміні – від 220 до 240 В корегуючі обмотки не вмикаються.
При зміні напруги від 240 до 265 В вмикається вторинна обмотка на зменшення вихідної напруги (-U2).
Таблиця 1.1
Комутація обмоток силового трансформатора

пп	Напруга мережі Uin (В)	Напруга вторинної обмотки U2 (В)	Напруга На виході Uout (В)	Kt	Дія
1	190	16,31	206,31	23,3	(+ U2)
2	195	16,74	211,74	23,3	(+ U2)
3	200	17,17	217,17	23,3	(+ U2)
4	205	17,60	222,60	23,3	(+ U2)
5	210	18,03	228,03	23,3	(+ U2)
6	215	18,45	233,45	23,3	(+ U2)
7	220	18,88	220,00	23,3	0
8	225	19,31	225,00	23,3	0
9	230	19,74	230,00	23,3	0
10	235	20,17	235,00	23,3	0
11	240	20,60	219,40	23,3	(- U2)
12	245	21,03	223,97	23,3	(- U2)
13	250	21,46	228,54	23,3	(- U2)
14	255	21,89	233,11	23,3	(- U2)
15	260	22,32	237,68	23,3	(- U2)
16	265	22,75	242,25	23,3	(- U2)

У табл. 1.1 Kt – коефіцієнт трансформації. З табл. 1.2 видно, що обмеживши допустимий діапазон зміни напруги мережі можна забезпечити менші відхилення напруги на навантаженні.
Таблиця 1.2
Технічні характеристики стабілізатора напруги
Допустима зміна напруги мережі (В)		Діапазон Вх. (В)	Зміна напруги на виході стабілізатора (В)		Діапазон Вих. (В)	Відхилення від номінальної напруги %
Umin. (В)	Umax. (В)	Umax-Umin (В)	Uout min. (В)	Uout max. (В)	Uout max-Uout min (В)	220 В ± %
190	265	75	206	242	36	220 В ± 8%
200	240	40	217	235	18	220 В ± 4%

Стабілізатор змінної напруги має в складі наступні модулі:
- Блок живлення ARDUINO – 6В.
- Вимірювальні трансформатори з діодними мостами для вимірювання напруги.
- Плату управління на платформі ARDUINO UNO з світлодіодами в якості індикаторів та пищика звукової сигналізації.
- Силовий трансформатор з електронними ключами управління.
- Детектор нуля.
- Автоматичний електричний вимикач, або запобіжник.
Принцип дії
Розглянемо як функціонує стабілізатор змінної напруги.
При подачі змінної напруги на вхід стабілізатора мікроконтролерна схема управління аналізує вхідну напругу і видає відповідні сигнали для комутації обмоток трансформатора електронними ключами на потужних польових транзисторах. Час затримки на початкове вмикання електронних ключів (навантаження) становить 3 секунди.
Особливості стабілізатора (Основні технічні характеристики)
При зниженні або збільшенні вхідної напруги за межі допустимого діапазону відхилення (діапазон можна налаштовувати) стабілізатор виводить сигнали тривоги та вимикається.
Схема управління продовжує вимірювати вхідну напругу і як тільки ця напруга повернеться в межі дозволеного діапазону підключить навантаження стабілізатора в роботу.
Схема управління дозволяє переналаштовувати діапазон роботи пристрою зберігачи відхилення напруги на вантаженні в діапазоні плюс/мінус 20 вольт.
Маємо ступінчатий стабілізатор змінної напруги.
Переваги порівняно з заводськими моделями
Основна перевага низька ціна. Простота налаштування і ремонтопридатність. Швидкодія вимикання навантаження при скачках напруги в мережі (10.12 ms). При комутації навантаження відсутні механічні частини (немає реле), перемикання здійснюється електронними ключами на польових транзисторах, що дозволяє ефективно працювати з малопотужним навантаженням.
Мала вага пристрою на кіловат потужності. Для управління навантаженням 2 КВт потрібен силовий трансформатор в 10 раз меншої потужності (200 Вт).
Просте налаштування робочих параметрів стабілізатора. Постійний моніторинг вхідної та вихідної напруги з виводом інформації в на рідкокристалічний дисплей, та послідовний COM – порт.
Включення звукової сигналізації при пропаданні живлення мережі (завдяки автономному живленню схеми управління) та відхиленні вхідної напруги від дозволеного діапазону. Переналаштування діапазону роботи пристрою, зберігачи відхилення напруги на вантаженні в діапазоні плюс/мінус 20 вольт. Малі перешкоди при перемиканнях. Коммутація обмоток силового трансформатора здійснюється в моменти переходу змінної напруги через ноль.
Схему можна зробити багатоступеневою збільшивши кількість обмоток силового трансформатора та відповідно електронних ключів. При цьому зменшивши відхилення вихідної напруги в N – разів при тому самому дозволеному діапазоні вхідної напруги, де N – кількість ступенів регулювання.
Перемикання ключів відбувається за час 1..1,5 ms – немає скачків напруги при комутації.

# Розділ II Засоби розробки апаратного і програмного забезпечення для стабілізатора змінної напруги з мікроконтролерним управлінням на платформі Arduino

# 2.1. САПР Proteus VSM
Proteus VSM – САПР електронних схем, яке підтримує МК різних сімейств, а також платформи ARDUINO [1]. Він є розробкою компанії Labcenter Electronics з Великої Британії. Proteus – ефективний програмний продукт для моделювання схем, створений на основі моделей електронних елементів.
Основна цінність даного програмного забезпечення (Proteus) це можливість моделювання роботи програмованих виробів: мікропроцесорних модулів, мікроконтролерів, платформ ARDUINO , і т.п.
У середовищі Proteus можливо виконувати моделювання електричних принципових схем, а також аналізувати роботу схем із використанням віртуальних вимірювальних приладів і відлагоджувати програмне забезпечення для мікроконтролерів. Програма підтримує моделювання мікроконтролерів таких архітектур, як ARM7, AVR, PIC, Motorola, Basic Stamp, 8051. Бібліотека компонентів містить значну кількість цифрових та аналогових моделей електронних елементів, а також довідкову інформацію для мікроконтролерів 8051, PIC, HC11, AVR, ARM7/LPC2000 та інших мікросхем і мікропроцесорів.
Завдяки можливостям Proteus VSM можна проєктувати та моделювати складні мікропроцесорні системи. Хоча симуляція не може повністю відтворити роботу реального пристрою, її функціоналу достатньо для налагодження алгоритмів роботи мікропроцесора. Proteus має широку бібліотеку електронних компонентів, а відсутні моделі можна створити вручну.
Система підтримує SPICE-моделі, які надаються виробниками електронних компонентів. Якщо потрібного елемента немає у вбудованій бібліотеці, його SPICE-модель можна завантажити з офіційного сайту виробника.
Програмне забезпечення Proteus складається з двох основних модулів:
1. ISIS – редактор електричних схем, що дозволяє створювати та моделювати електронні проєкти. Розроблені схеми можуть бути експортовані в ARES для створення друкованих плат.
2. ARES – інструмент для розробки друкованих плат із вбудованим автотрасувальником ELECTRA, автоматичним розміщенням компонентів і бібліотечним менеджером. За допомогою ARES можна генерувати дані для верстатів із числовим програмним управлінням, зокрема для свердління отворів, створення фотошаблонів тощо.
PROTEUS має такі модулі:
COMPIM - цей модуль дає можливість віртуальному пристрою працювати з реальним UART-портом ПК.
USBCONN - цей модуль можна використати для під’єднання до USB порта персонального комп’ютера.
Система автоматизованого проєктування Proteus VSM надає можливість розробляти, конфігурувати та перевіряти роботу пристрою ще до його виготовлення в апаратному вигляді. Програма підтримує інтеграцію з різними середовищами розробки програмного забезпечення, зокрема:
- CodeVision AVR – для мікроконтролерів AVR,
- WinAVR – для мікроконтролерів AVR,
- ICC – для AVR, MSP430 і ARM7,
- HiTECH – для мікроконтролерів сімейств 8051 та PIC.

Рис. 3.1 Середовище Proteus ISIS

# 2.2. Інструментарій розробки ПЗ в середовищі Arduino IDE
Arduino – це конструктор та платформа для розробки электронних пристроїв для новачків так і для професіоналів [2-8].
Arduino IDE популярне завдяки простоті мови програмування, а також відкритій архітектурі та програмному коду.
Вироби Arduino програмуються через USB порт, а також можна використати програматори.
Вироби на платформі Arduino можуть працювати з різними давачами та отримувати дані про навколишнє середовище, а також управляти різними силовими пристроями.
Мова для програмування пристроїв на платформі Ардуіно це - C/C++.
Arduino – це, зручний програмний продукт для швидкого програмування пристроїв на AVR мікроконтролерах.
Програмне забезпечення має відкритий вихідний текст. Програмне забезпечення Arduino, можна доповнити розробниками.
Arduino середовище можна доповнювати бібліотеками C++.
Середовище розробки Arduino IDE складається з текстового редактора програмного коду, області повідомлень, вікон виводу тексту, панелі інструментів з клавішами команд, що часто використовуються і меню. Завантаження програми у пристрій на платформі ARDUINO здійснюється через USB – порт.

Рис. 3.2 Середовище розробки Arduino
Програма, яка створена у середовищі Arduino IDE, має назву- скетч. Скетч пишуть у текстовому редакторі.
Редактор має можливості вставки тексту, вирізки, пошуку тексту та його заміни. При збереженні та експорту створеного проекту в області повідомлень виводяться короткі пояснення, а також відображатються помилки, що виникли при компіляції програми- скетчу.
З допомогою клавіш панелі інструментів можна перевірити і записати скетч, створити, відкрити і зберегти його, відкрити моніторинг послідовної шини:

Всі додаткові команди згруповані в меню: File, Edit, Sketch, Tools, Help. Користувач має доступ до цих пунктів меню та вибирає потрібний для роботи.

Використовується для імпорту зовнішньої бібліотеки у програму - скетч. Детальну інформацію можна отримати з опису библиотек.
- Show Sketch Folder. Відкриває директорію, яка містить скетч.
- Add File... Добавляє вказаний файл у програму- скетч. Він буде у новій вкладці у вікні скетча.
Tools
- Auto Format. Використовується для оптимізації коду.
- Board. Використовується для вибору платформи ARDUINO.
- Serial Port. Меню має перелік пристроїв для послідовної передачі даних (як реальних, так і віртуальних). Перелік автоматично поновлюється щоразу при відкриванні меню Tools.
- Burn Bootloader. З допомогою цього меню можна створити Завантажувач (Bootloader) в мікроконтролері на платформі Arduino. Перед записом треба превірити правильність вибору платформи ARDUINO. При використанні програма тора через порт AVR ISP необхідно вибрати потрібний для програмування порт з меню Serial Port.
Блокнот (Sketchbook)
У середовищі Arduino скетчі зберігаються в спеціальній папці — блокноті (Sketchbook), яка є стандартним місцем для їх збереження. Отримати доступ до збережених скетчів можна через меню File > Sketchbook або за допомогою кнопки Open на панелі інструментів. Під час першого запуску Arduino ця директорія створюється автоматично, однак її розташування можна змінити у вікні Preferences.
Закладки, Файли та Компіляція
Функціонал закладок у середовищі розробки дозволяє одночасно працювати з кількома скетчами, кожен з яких відкривається в окремій вкладці. Програмні файли можуть мати стандартний формат Arduino (без розширення), або бути файлами мов програмування C (з розширенням .c), C++ (.cpp), а також заголовковими файлами (*.h).
Завантаження скетчів в Arduino
Перед завантаженням програми у виріб треба задати потрібні параметри в меню Tools > Board і Tools > Serial Port.
У Windows порти позначаються як COM1 або COM2 або COM4, COM5, COM7 і вище (для USB). В ОС Linux порти можуть позначаються як /dev/ttyUSB0, /dev/ttyUSB1. Вибравши платформу та порт треба натиснути на панелі інструментів клавішу завантаження або вибрати пункт File > Upload to I/O Board. Платформи Arduino перезавантажуються автоматично. На платах ARDUINO під час цього процесу будут блимати світлодіоди RX та TX. В Arduino буде інфрмація про кінець завантаження та про помилки.
Під час завантаження скетча можна скористатися завантажувачем (Bootloader) Arduino — це компактна програма, попередньо записана в мікроконтролер. Вона дозволяє передавати програмний код у пристрій без потреби в додатковому обладнанні. Завантажувач активується на короткий час під час перезавантаження плати або при надсиланні нового коду в мікроконтролер. Його роботу можна розпізнати за миготінням світлодіода, підключеного до виводу 13.
Бібліотеки
Бібліотеки розширюють можливості скетчів під час взаємодії з апаратною частиною та обробкою даних. Щоб підключити потрібну бібліотеку, слід скористатися меню Sketch > Import Library. Застосування бібліотек займає частину пам’яті мікроконтролера Arduino, тому небажано залишати в коді непотрібні бібліотеки — їх варто видаляти. На сайті Arduino.cc представлений офіційний перелік доступних бібліотек. Частина з них уже вбудована в Arduino IDE, інші можна завантажити з додаткових інтернет-ресурсів. Для встановлення нових бібліотек потрібно створити в папці блокнота каталог із назвою «libraries» та розпакувати туди відповідні архіви.

Моніторинг послідовного порту (Serial Monitor)
У вікні Serial Monitor відображаються дані, які передаються в Arduino через послідовний інтерфейс. Для надсилання інформації достатньо ввести повідомлення в текстове поле та натиснути кнопку Send. Важливо також встановити швидкість передачі даних (baud rate), яка повинна відповідати значенню, вказаному в команді Serial.begin() у скетчі.
Налаштування
Основні параметри середовища можна змінювати у вікні Preferences.
Апаратні платформи Arduino
Arduino має кілька апаратних варіантів. Наприклад, плата Leonardo оснащена мікроконтролером ATmega32u4, а моделі Uno та Duemilanove — ATmega328. Старіша версія Diecimila побудована на ATmega168, а ще раніші модифікації — на ATmega8. Плата Arduino Mega2560 використовує мікроконтролер ATmega2560. Ми вибрали апаратну платформу Arduino UNO.

Рис. 3.3 Апаратна платформа Arduino UNO

# Розділ III Апаратне забезпечення стабілізатора змінної напруги з мікроконтролерним управлінням на платформі ARDUINO

# 3.1. Вибір елементної бази для проектування стабілізатора змінної напруги з мікроконтролерним управлінням на платформі ARDUINO
Елементною базою для проектування стабілізатора змінної напруги з МК управлінням було вибрано:

Опис плати ARDUINO UNO з МК AVR (Atmel ATmega328);
Виробники випускають різноманітні види МК. Проаналізувавши співвідношення ціна, швидкодія та енергозбереження, вибрано ARDUINO UNO з МК ATmega328P Atmel.
AVR - це родина 8-розрядних МК з архітектурою RISC фірми Atmel [9-11]. Вони швидкодіючі та універсальні. Вони досить просто програмуються. Їх можна перепрограмувати безпосередньо в зібраному виробі 10 000 разів. Є 3 виробничих ряди МК AVR: Tiny AVR – дешеві та маленькі з 8 виводами; Classic AVR – найбільш поширені МК з швидкодією 16 MIPS, FLASH- пам’яттю для запису програм 2 ... 8 Кб, та пам’яттю для запису EEPROM 64 ... 512 байт, ОЗП SRAM 128 ... 512 байт; Mega AVR – швидкодією 4 ... 20 MIPS, FLASH-пам’яттю для запису програм 128 Кб, пам’яттю для зберігання даних EEPROM 64 ... 512 байт, ОЗП SRAM 2 ... 4 байт, вбудованим АЦП з восьмома каналами на 10 розрядів. Всі МК цієї родини сумісні за системою команд при перенесенні програми з менш потужного на потужніший мікроконтролер.
На рис. 3.1 показано Arduino UNO з призначенням виводів.

Рис. 3.1 Arduino UNO
Опис МК AVR ATmega328P
ATmega328P – це 8-розрядний МК AVR, що має 32КБ програмованої FLASH-пам’яті.
Високопродуктивний МК ATmega328P з малим енергоспоживанням 8-розрядний мікроконтролер AVR має розвинену RISC архітектуру:
- Кількість команд - 131, більшість цих команд виконуються за один машинний такт;
- Кількість робочих регістрів загального призначення -32;
- Найбільша продуктивність цього МК - 20 MIPS (млн. інструкцій за сек.) при тактовій частоті генератора - 20 МГц;
- МК має незалежну пам’ять даних та програм ;
- Внутрішню системну програмовану FLASH пам’ять об’ємом 32 К байт , можна перепрограмовувати до 10000 циклів.
- 1 Кбайт EEPROM для збереження даних налаштувань з кількістю циклів стирання- запису до 100000 циклів.
- 2 Кбайт оперативної памяті -SRAM.
- FLASH, EEPROM, охоронні та ключові біти можна запрограмувати через інтерфейс JTAG.
МК містить наступні закінчені модулі:
- Два 8-бітних таймера/лічильника з програмованими подільниками і режимами роботи.
- Один 16-бітний таймер/лічильник з програмованим подільником та програмованими режимами порівняння та захоплення.
- МК має шість ШІМ-генераторів.
- В МК вбудовано 8-канальний, 10-ти бітний аналого-цифровий перетврювач.
- Програмований модуль USART.
- послідовний Master/Slave інтерфейс SPI.
- Вбудований аналоговий компаратор.
- МК має функцію Reset при включенню живлення та вимикається при пониженні напруги живлення;
- МК може працювати від Внутрішнього каліброваного RC-генератора;
- В МК є можливість обробки зовнішніх та внутрішніх переривань;
- Шість режимів роботи МК дозволяють вибрати найбільш економічний: Idle, з придушення шумів АЦП, економний, режим очікування, режим розширеного очікування.
- Для роботи з зовнішніми пристроями МК має 32 програмованих порта вводу/виводу;
- МК випускається у виконанні: 28 виводний корпус PDIP , або 32 виводний корпус TQFP.
- напруга живлення мікроконтролера: від 2,7В до 5,5В
- робоча тактова частота: 0-20 МГц.

Рис. 3.2 Призначення виводів в корпусах PDIP і TQFP МК AVRATmega328P

AVR ядро МК поєднує розширений набір команд з 32 робочими регістрами загального призначення. Регістри з’єднані з АЛП, це дає доступ до двох незалежних регістрів на час виконання команди протягом одного машинного такту. Обрана архітектура дозволяє досягнути найвищої швидкості при виконанні коду і відповідно високої продуктивності що в 10 разів перевершує швидкість CISC мікроконтролера.
ATmega328P має 32 Кбайт внутрішньо-системної програмованої FLASH пам’яті програм, Цю FLASH можна читати під час запису. Програмований Watchdog таймер з внутрішнім генератором дозволяє зменшити ризики зависання МК при роботи.

Рис. 3.3 Блок-схема МК AVR ATmega328P

Мікроконтролер ATmega328P підтримує спеціальний режим зниження шуму під час роботи аналогово-цифрового перетворювача (АЦП), у якому активними залишаються лише АЦП і асинхронний таймер, що допомагає мінімізувати перешкоди під час перетворення сигналу.
У режимі економії енергії МК зберігає стан усіх регістрів, вимикаючи більшість внутрішніх блоків до появи зовнішнього переривання або сигналу Reset.
У режимі очікування працює лише один з тактових генераторів, тоді як решта системи залишається неактивною. Завдяки швидкому поверненню до звичайного режиму після зовнішнього переривання, ATmega328P здатний ефективно використовувати енергозберігаючі можливості.
Під час очікування активними залишаються головний тактовий генератор і асинхронний генератор. Пам’ять FLASH може бути перепрограмована як через стандартний SPI-інтерфейс за допомогою програматора, так і через завантажувач (Bootloader).
АЦП МК ATmega328
У загальному МК може працювати з цифровими сигналами –це логічний нуль або логічна одиниця. МК сприймає та передає інформацію через порти вводу/виводу. Для МК ATmega328Р при напрузі живлення 5В лог. “0” - це напруга від 0 до ≈1,5В, а логічна одиниця - від ≈1,9 до 5В.
В багатьох випадках виникає необхідність вимірювати напруги, в діапазоні від 0 до напруги живлення МК. Для цього можна використати аналого-цифровий перетворювач мікроконтролера AVR.

Рис. 3.4 Виводи АЦП в МК ATmega328Р

В ATmega328 можна використати АЦП порту С (PORTС).
Для роботи з АЦП використовуються наступні регістри:
- ADMUX - Регістр управління мультиплексором.
- SFIOR - Регістр спеціальних функцій.
- ADCSRA - Регістр А стану та управління.
- ADCH - Старший байт результату перетворення.
- ADCL Молодший байт результату перетворення.

Таблиця 4.1
Вибір опорного джерела ADC

Джерело опорної напруги для АЦП визначає межі діапазону аналогово-цифрового перетворення. Якщо амплітуда вхідного однополярного сигналу перевищує рівень опорної напруги, результатом буде максимальне цифрове значення — 0x3FF. У ролі опорної напруги можуть використовуватись:
- AVCC (подається через пасивний ключ),
- внутрішнє опорне джерело 1,1 В, сформоване вбудованим еталонним генератором UЕТ,
- зовнішня напруга, підключена до виводу AREF (який з'єднано безпосередньо з входом АЦП).
Щоб зменшити рівень шумів, що можуть впливати на стабільність опорної напруги, рекомендується підключити конденсатор між виводом AREF і “землею”. Опорна напруга може бути виміряна високоомним вольтметром на виводі AREF.
Результат роботи АЦП зберігається у двох регістрах: ADCL (молодший байт) і ADCH (старший байт). За замовчуванням, значення 10-бітного результату розміщується в молодших бітах 16-бітного слова (тобто вирівнюється по правому краю). Проте, при встановленні біта ADLAR в регістрі ADMUX, результат буде вирівнюватися по лівому краю та розміщуватися у старших бітах.
Як тільки виконується читання з регістра ADCL, АЦП тимчасово блокує доступ до обох регістрів результату, щоб уникнути втрати даних. Якщо у цей момент перетворення ще не завершене, необхідно дочекатись його завершення і лише після цього зчитувати значення з ADCH. Після завершення читання ADCH, доступ до обох регістрів з боку АЦП знову відкривається.
Вибір аналогового входу та коефіцієнта підсилення (у випадку диференціального режиму) здійснюється шляхом налаштування відповідних бітів MUX у регістрі ADMUX.
АЦП може працювати:
- в однополярному режимі, де вхід вибирається з ADC0...ADC7, і сигнал подається напряму без підсилення;
- в диференціальному режимі, де можна задати інвертуючий і неінвертуючий входи. У цьому режимі підсилювач вимірює різницю між двома сигналами, множить її на вказаний коефіцієнт і лише тоді передає на АЦП для оцифрування.

Модуль АЦП має подільник, який працює від тактової частоти МК. Коефіцієнт ділення змінюється від 2 до 128.
Коефіцієнт ділення встановлюємо за допомогою біту ADPS в регістрі ADCSRA (табл. 3.2).
Таблиця 3.2
Управління подільником (прескалером) ADC

Початок роботи дільника частоти відбувається з моменту активації АЦП шляхом встановлення біта ADEN в регістрі ADCSRA. Дільник функціонує лише тоді, коли ADEN = 1, і зупиняється, якщо цей біт встановлено в 0. Для досягнення максимальної роздільної здатності АЦП (10 біт), рекомендовано, щоб частота на вході АЦП перебувала в межах 50–200 кГц. Якщо потрібна швидша швидкість перетворення і можна пожертвувати точністю, допускається підвищення частоти вище 200 кГц.
Стандартне перетворення триває 13 тактів синхронізації. Перше перетворення після ввімкнення АЦП потребує 25 тактів, оскільки відбувається ініціалізація аналогової частини.
Після завершення перетворення:
- Результат записується в регістри ADCL і ADCH.
- Встановлюється прапорець ADIF, що сигналізує про готовність даних.
- У разі разового перетворення одночасно скидається біт ADSC.
Новий цикл перетворення можна запустити, знову встановивши ADSC у логічну «1». Початок перетворення синхронізується з першим фронтом тактового сигналу.
У режимі автоматичного перезапуску АЦП виконує безперервне перетворення: як тільки одне завершується, починається наступне, а ADSC при цьому залишається встановленим.
Призначення бітів:
- ADSC: Запуск одиничного перетворення здійснюється записом «1». Біт залишається встановленим на час перетворення і скидається після його завершення. Якщо змінити аналоговий вхід під час оцифрування, АЦП спочатку завершує поточне перетворення, а вже потім перемикає канал.
- ADFR: Установлення цього біта переводить АЦП у режим безперервного перетворення, де регістри результатів оновлюються після кожного циклу. Початкове перетворення ініціюється через ADSC. У цьому режимі АЦП не зважає на прапорець ADIF – оцифрування відбувається постійно.
- ADATE: Активує автоматичний запуск перетворення. У цьому режимі запуск нового перетворення відбувається автоматично при надходженні сигналу запуску. Джерело запуску задається бітами ADTS в регістрі SFIOR.
- ADIF: Встановлюється автоматично після завершення перетворення й оновлення регістрів ADCL і ADCH. Якщо активовано біти ADIE і I (в регістрі SREG), буде викликано переривання. ADIF скидається автоматично при вході в обробник переривання або вручну — записом логічної «1» у цей біт.
- ADIE: Дозволяє генерувати переривання після завершення перетворення, якщо також встановлено біт I в регістрі SREG.
Після кожного перетворення результат автоматично записується в регістри ADCL і ADCH.

де Vin – напруга, яку вимірюємо, Vref- опорна напруга.
Опис рідкокристалічного символьного дисплея (РКД) .
Для виведення текстової інформації найчастіше застосовуються рідкокристалічні дисплеї (РКД). Вони відзначаються низьким енергоспоживанням і здатністю відображати достатній обсяг даних.
Більшість таких дисплеїв мають підсвітку, що забезпечує їхню роботу при недостатньому або повній відсутності освітлення, а також дозволяє використовувати РКД у складних умовах експлуатації, зокрема в портативній або польовій техніці.
Типовий рідкокристалічний дисплей складається з керувального контролера та рідкокристалічної панелі.
На рисунку 4.7 зображено приклад РКД, який здатен відображати два рядки по 16 символів. Кожен символ формується у вигляді матриці 5×8 пікселів, а між символами залишено інтервал шириною в одну точку.

Рис. 3.5 Символьний LCD – дисплей 16x2. Модель: WH1602B-YGK-CTK

Рідкокристалічний дисплей (РКД), залежно від моделі, може відображати чорні символи на жовто-зеленому фоні або білі символи на синьому фоні. У цьому дисплеї використовується контролер, сумісний з HD44780, а підсвічування має жовто-зелений відтінок.
Кожному символу, що відображається на дисплеї, відповідає код у комірці оперативної пам’яті модуля.
Модуль містить два типи пам’яті: пам’ять для символів і пам’ять для користувацьких графічних символів. Також у ньому передбачена логіка керування рідкокристалічною панеллю.
Основні характеристики дисплейного модуля:
- має дві вбудовані сторінки знакогенератора (підтримує кириличний і латинський алфавіти);
- може з’єднуватися з мікроконтролером через 8-розрядну або 4-розрядну шину даних;
- здатен приймати команди по шині;
- записує інформацію до ОЗП;
- зчитує дані з ОЗП і виводить їх на шину;
- може читати статус свого стану через шину даних;
- підтримує до 8 користувацьких символів, які можна завантажити;
- відображає курсор у вигляді звичайного або блимаючого символу;
- контрастність і підсвічування налаштовуються за допомогою потенціометра.
Управління та програмування :
Керування РКД здійснюється за допомогою контролера HD44780. Інші компоненти, як-от знакогенератор, формувач курсора, драйвери та регістри зсуву, не взаємодіють безпосередньо з керуючою програмою, а відповідають за оновлення та формування зображення на дисплеї.
Зв’язок із контролером реалізується через інтерфейс керуючої системи, і основними вузлами взаємодії є регістри даних (DR) і інструкцій (IR). Вибір регістра визначається рівнем сигналу на лінії RS:
- якщо RS = 0, обирається регістр команд IR;
- якщо RS = 1, використовується регістр даних DR.
Через DR можна передавати дані в відеопам’ять (DDRAM) або пам’ять користувацьких символів (CGRAM) відповідно до поточного значення лічильника адрес (AC).
Команди, які надходять у регістр IR, обробляються виконавчим блоком контролера. Обсяг відеопам’яті дисплея становить 80 байтів, і вона використовується для збереження символьних кодів, що виводяться на дисплей. Її організація передбачає два логічні рядки по 40 символів кожен — незалежно від фактичної кількості рядків на дисплеї (наприклад, 1×80, 2×40 або 4×20).
HD44780 працює в режимі динамічної індикації, тобто періодично оновлює зображення на дисплеї. Сам дисплей реалізовано у вигляді матричної структури, яка в залежності від конфігурації може мати:
- 8 рядків для символів 5×7 точок,
- 11 рядків для символів 5×10 точок,
- 16 рядків — два ряди по 5×7 точок із 40 символами в рядку (загалом 200 сегментів).
Вбудований драйвер HD44780 має 40 вихідних ліній (SEG1…SEG40) і здатен підтримувати до 8 символів одночасно. Отже, дисплеї типу 8×2 можуть працювати лише з однією мікросхемою HD44780. Якщо ж модуль має більше символів, до нього додають додаткові драйвери, наприклад HD44100, кожен з яких керує ще 40 сегментами.
Контролер HD44780 також має внутрішні прапорці, які задають режими роботи його окремих блоків.
Підключення модуля LCD:
Функції для взаємодії з LCD-дисплеями забезпечують зв’язок між програмним кодом і LCD-модулями, які базуються на мікросхемах Hitachi HD44780 або сумісних із ними. Прототипи цих функцій містяться у бібліотечному файлі LiquidCrystal.h. Бібліотека підтримує різноманітні формати дисплеїв: 1×8, 2×12, 3×12, 1×16, 2×16, 2×20, 4×20, 2×24 та 2×40 символів. Схема підключення LCD-модуля до плати ARDUINO UNO показана на рисунку 3.6.

Рис. 3.6 Схема підключення модуля РКД до плати ARDUINO UNO

# 3.2. Проектування стабілізатора змінної напруги з мікроконтролерним управлінням на платформі Arduino в САПР Proteus VSM
Розроблюваний стабілізатор змінної напруги повинен регулювати вихідну напругу ступінчато.
При відхиленні вхідної напруги за встановлені межі повинен генеруватися сигнал тревоги і пристрій вимикатися. При поверненні вхідної напруги до норми. Стабілізатор повинен відновлювати роботу.
Сигнали “тревоги” звуковий і візуальний, повинні виводитися в послідовний порт для моніторингу та на РКД.
На рідкокристалічний дисплей повинна виводитися вхідна напруга, напруга на виході, межі налаштування. Ця інформація паралельно повинна виводитися в COM –порт. При пропаданні напруги в мережі мікроконтролер має забезпечити передачу в послідовний порт сигнала тривоги ще деякий час, для чого передбачити автономне живлення.
При зміні вхідної напруги в діапазоні 190…265 В забезпечити напругу на виході в межах 206..242 В. Забезпечити вимикання стабілізатора при перевантаженні.
В системі управління силовим модулем стабілізатора передбачити налаштування в певних межах мінімальної (MIN) і максимальної (MАХ) допустимої напруги мережі в меню налаштувань, в яке можна перейти, натиснувши клавішу КН1.
На рис.3.7 зображено запропоновану структуру стабілізатора змінної напруги з МК управлінням.
Апаратна частина стабілізатора змінної напруги включає такі основні компоненти:
Модуль А3 – це апаратна платформа ARDUINO UNO, оснащена мікроконтролером AVR (Atmel ATmega328) [12–15], який виконує функції основного блоку обробки даних. Для виведення поточної інформації використовується символьний LCD-дисплей 16x2 з жовто-зеленим підсвічуванням. Також передбачено послідовний інтерфейс для передачі даних у термінал, звуковий сигнал “Тривога”, а також світлодіодні індикатори, що сигналізують про відхилення параметрів вхідної напруги:
- Зелений – напруга в межах норми,
- Жовтий – перевищення напруги,
- Синій – занижена напруга.
Передбачено також кнопку КН1 для перемикання між режимами “Налаштування/Робота”, регулятори порогів відключення, автономне живлення (акумулятор), датчик контролю напруги акумулятора.
Модуль А3 здійснює керування силовим модулем А1, який включає силовий трансформатор, твердотільні реле, та автоматичний запобіжник, розрахований на необхідний струм спрацювання.
Окремо функціонує допоміжний модуль А2, який містить детектор нульового проходження, датчик вхідної напруги та датчик вихідної напруги стабілізатора.

Рис. 3.7 Загальна структура стабілізатора змінної напруги з мікроконтролерним управлінням на платформі Arduino

Рис. 3.8 Силовий модуль стабілізатора змінної напруги

Рис. 3.9 Модуль давачів стабілізатора змінної напруги

Рис. 3.10 Апаратне забезпечення системи управління стабілізатором

На рисунках 3.8–3.10 представлено апаратну реалізацію стабілізатора змінної напруги з мікроконтролерним керуванням на базі платформи Arduino, змодельовану в середовищі САПР Proteus VSM. Модуль датчиків, зображений на рис. 3.9, виконує вимірювання вхідної напруги мережі, вихідної напруги стабілізатора, а також визначає момент переходу синусоїдальної вхідної напруги через нуль. Отримані сигнали ADC1, ADC2, INT передаються на плату Arduino для подальшої обробки.
Мікроконтролер аналізує ці значення та генерує керувальні сигнали J1, J2, J3, які активують або деактивують силові ключі Q1, Q2, Q3, Q4, Q7, Q8 через оптоізолятори U1, U2, U3. Крім того, мікроконтролер керує світлодіодними індикаторами D4, D5, D6.
Аналогові входи A0…A5 використовуються для зчитування напруг через вбудовані АЦП. Піни 1 і 0 задіяні для роботи з послідовним інтерфейсом, пін 2 – для обробки зовнішнього переривання, пін 7 – для реагування на натискання кнопки КН1, вихід 10 працює як ШІМ-вихід, до якого підключено звуковий сигналізатор LS1, а сигнали керування формуються на виходах 8, 9, 13.
Модуль було протестовано у віртуальному середовищі емулятора Proteus, з використанням інструментальних засобів даної платформи.

# Розділ IV Програмно-алгоритмічне забезпечення стабілізатора змінної напруги з мікроконтролерним управлінням

# 4.1. Алгоритм роботи стабілізатора змінної напруги з мікроконтролерним управлінням
Після подачі живлення починається виконання прошивки, записаної у мікроконтролері AVR. Програма спочатку ініціалізує внутрішні змінні, а потім переходить до налаштування датчиків і периферійних пристроїв [16–28]. Відбувається запуск АЦП, налаштовується ШІМ-вихід для керування звуковим сигналізатором LS, активуються виходи для керування силовими ключами, а також ініціалізується рідкокристалічний дисплей, підключений по 4-розрядній шині D0…D3. Окрім цього, мікроконтролер опрацьовує натискання кнопки меню КН1.
Ініціалізація дисплея виконується командою lcd.begin(16, 2).
Після завершення налаштування на екрані відображається стартове повідомлення: «AC STABILIZER 2025».
Далі система переходить у основний цикл, у якому здійснюється зчитування напруг із АЦП, підключених до потенціометрів керування, обробка отриманих значень, генерація відповідних керувальних сигналів, контроль за станом кнопки меню, а також виведення результатів на РК-дисплей. Залежно від логіки роботи алгоритму, активується звукове сповіщення та формуються відповідні сигнали управління.
Особлива увага при розробці програмного забезпечення приділена написанню управління силовими ключами. Налаштування, зміна параметрів, реалізується з допомогою всього двох потенціометрів. Алгоритм роботи меню див. рис. 4.1.

Рис. 4.1 Алгоритм роботи пристрою (початок)

Рис. 4.2 Алгоритм роботи пристрою (кінець)
# 4.2. Програмна реалізація головного алгоритму роботи
Програма реалізує алгоритм роботи стабілізатора змінної напруги згідно рис. 4.1 та наведена у додатку А.

# 4.3. Моделювання та аналіз результатів роботи стабілізатора змінної напруги з мікроконтролерним управлінням в Proteus ISIS
Після компіляції скетчу в середовищі Arduino IDE, створюється файл формату *.hex, який завантажується до мікроконтролера ATmega328 за допомогою програматора або через USB-порт.
Для перевірки правильності роботи схеми цифрового пристрою та прошивки використовується симулятор Proteus ISIS. На наведених нижче рисунках продемонстровано процес моделювання функціонування розробленого пристрою.
Під час запуску стабілізатора відбувається ініціалізація всіх необхідних компонентів системи – дисплея, АЦП, послідовного інтерфейсу (COM-порту). На цьому етапі керувальні силові ключі вимкнені, тому на виході стабілізатора напруга відсутня. Одночасно на РК-дисплей та до терміналу послідовного порту виводяться відповідні повідомлення (приклад зображено на рис. 4.3).

Рис. 4.3 Ініціалізація роботи стабілізатора змінної напруги під час моделювання в Proteus ISIS

Допустимі межі зміни вхідної напруги мережі, та напруга (Ua) на акумуляторі автономного живлення плати ARDUINO UNO (див. рис. 4.4).

Рис. 4.4 Продовження моделювання роботи стабілізатора змінної напруги
Система управління вимірює вхідну напругу мережі і якщо вона в межах допуску вмикає відповідний силовий ключ. На виході стабілізатора буде стабілізована напруга. На РКД і в термінал виводяться наступні повідомлення (див рис. 4.5).

Рис. 4.5 Моделювання роботи стабілізатора змінної напруги в Proteus ISIS – робочий режим
Тут (AC voltage) - вхідна напруга в мережі та (UL) - напруга на виході стабілізатора.
Додатково на РКД виводиться інформація про встановлені допустимі межі вхідної напруги мережі (MIN) і (MАХ), ці параметри можна налаштовувати.
Система працює в робочому режимі. В цьому режимі відбувається аналіз вхідної напруги і якщо напруга мережі більша мінімально допустимої (MIN), але менша 220 В, то генерується сигнал управління на вмикання підвищуючої обмотки силового трансформатора, також засвічується синій світло діод, сигналізуючи, що напруга мережі нижча номінальної.
Якщо напруга мережі більша 220 В, але менша 240 В, то генерується сигнал управління на вмикання вихідної напруги мережі напряму, минаючи силовий трансформатор, також засвічується зелений світлодіод, сигналізуючи, що напруга мережі в нормі. Якщо напруга мережі більша 240 В, але менша максимально допустимої (MAX), то генерується сигнал управління на вмикання підвищуючої обмотки силового трансформатора, також засвічується жовтий світлодіод, сигналізуючи, що напруга мережі завищена.
Для зменшення паразитних випромінювань, перемикання відбувається в момент переходу синусоїдальної напруги мережі через нуль. Ця функція реалізована з допомогою переривання, що поступає з давача ZERO CROSS DETECTOR кожні 20 мсек. При зміні вхідної напруги мережі за допустимі межі( Напруга менша MIN , або більша MАХ). Система управління вимикає вихідну напругу (UL) – таким чином знеструмлює навантаження, оберігачи його від виходу з ладу. Всі світлодіоди індикації вимикаються, а вмикається і блимає червоний світлодіод тревоги, та звукова сигналізація (див. рис.4.6).

Рис. 4.6 Моделювання роботи стабілізатора змінної напруги в Proteus ISIS – аварійна ситуація

Одночасно на РКД та в термінал виводиться тривожне повідомлення (ALARM AC !!!).

Рис. 4.7 Моделювання роботи стабілізатора змінної напруги в Proteus ISIS – аварійна ситуація, вивід інформації в послідовний порт

Система буде видавати в термінал тревожні повідомлення навіть при пропаданні живленя мережі, так як має автономне живлення (акумулятор).
При поверненні напруги мережі в межі допуску, система подає стабілізовану напругу на вихід стабілізатора (на навантаження.) через 3 секунди з врахуванням гістерезису на мінімальну та максимальну допустиму напругу (гістерезис вибраний 5 В).
В системі управління силовим модулем стабілізатора передбачено налаштування в певних межах мінімальної (MIN) і максимальної (MАХ) допустимої напруги мережі в меню налаштувань, в яке можна перейти, натиснувши клавішу КН1.
При натисканні клавіші КН1 система переходить в режим налаштування допустимих напруг мережі. Вмикається червоний світло діод на РКД виводиться відповідне повідомлення. В цьому режимі з допомогою потенціометрів RV4 та RV3 можна налаштувати в певних межах мінімальної (MIN) і максимальної (MАХ) допустимої напруги мережі.

Рис. 4.8 Моделювання роботи стабілізатора змінної напруги в Proteus ISIS – меню налаштувань
Мінімальна допустима напруга мережі встановлюється в діапазоні 190..200 В, а максимальна в діапазоні 240…265 В. На рисунку показано нові встановлені допуски для вхідної напруги. Повторне натискання клавіші КН1 переводить систему в робочий режим. Червоний світлодіод гасне, система престає реагувати на потенціометри регулювання RV4 та RV3. Нові налаштування виводяться на РКД див. рис. 4.9. Напруга мережі в нормі – світиться зелений світлодіод.

Рис. 4.9 Моделювання роботи стабілізатора змінної напруги в Proteus ISIS – робочий режим з новими налаштування допустимих напруг мережі

В системі також передбачено контроль заряду акумуляторної батареї. При зменшенні напруги на акумуляторі менше 5,5 В на РКД виводиться в позицію 1,15 РКД значок “+” див. рис. 4.10.

Рис. 4.10 Моделювання роботи стабілізатора змінної напруги в Proteus ISIS – зменшення напруги акумулятора живлення ARDUINO UNO

В термінал виводиться інформація про низький заряд акумулятора (“LOW BATTERY CHARGE”) див. рис. 4.11.

Рис. 4.11 Моделювання роботи стабілізатора змінної напруги в Proteus ISIS – зменшення напруги акумулятора живлення ARDUINO UNO вивід інформації в послідовний порт
# Висновки

У роботі розроблено апаратне та програмне забезпечення мікроконтролерного стабілізатора змінної напруги для застосування в правоохоронних органах. Пристрій забезпечує стабільне електроживлення для критично важливого обладнання, такого як серверні станції, системи відеоспостереження та засоби оперативного зв’язку, запобігаючи їх виходу з ладу через перенапруги або нестабільну роботу електромережі.
Стабілізатор має налаштування допустимих меж напруги та захист від аномального живлення, що критично важливо для безперебійної роботи електронних систем правоохоронних структур. Використання твердотільних реле на MOSFET транзисторах із синхронізованим перемиканням мінімізує електромагнітні завади, що сприяє безперебійній роботі електронних засобів. Стан мережі та аварійні сповіщення виводяться на рідкокристалічний дисплей, передаються через послідовний порт для віддаленого моніторингу та супроводжуються звуковою та світлодіодною сигналізацією. Автономне живлення мікроконтролерного модуля дозволяє передавати аварійні повідомлення навіть при повній відсутності напруги в мережі.
Стабілізатор розроблено на основі мікроконтролерної платформи ARDUINO UNO, використано високовольтні MOSFET ключі та РКД 16x2 WH1602B-YGK-CTK. Виконано моделювання пристрою в середовищі Proteus VSM, а програмне забезпечення розроблено мовою C в середовищі ARDUINO IDE. Моделювання підтвердило коректність реалізації алгоритму роботи пристрою.
У ході виконання роботи отримано нові знання та практичні навички щодо розробки цифрових пристроїв для забезпечення надійного електроживлення в системах, що використовуються правоохоронними органами.
## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. САПР Proteus VSM [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.labcenter.com/downloads/.
2. Середовище розробки Arduino IDE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.arduino.cc/en/Main/Software.
3. Mark Geddes. Arduino Project Handbook: 25 Practical Projects to Get You Started. – Published by No Starch Press, San Francisco, 2016. – p. 272.
4. Michael Margolis. Arduino Cookbook: Recipes to Begin, Expand, and Enhance Your Projects. – Published by O’Reilly Media, 2nd Edition. 2012. – p. 721.
5. John Baichtal. Arduino for Beginners: Essential Skills Every Maker Needs. – Published by Que Pub, 1st ed., 2013. – p. 376.
6. Tyson Popynick. Arduino Guide and Project book. – 2016 for Aus Electronics Direct. – p. 73.
7. Jonathan Bartlett. Electronics for Beginners: A Practical Introduction to Schematics, Circuits, and Microcontrollers. – Published by Apress, 1st ed., 2020. – p. 537.
8. Massimo Banzi. Getting Started with Arduino. – 2nd Edition. O’Really Media Inc., 2011. – p. 130.
9. John Boxall. AVR Workshop: A Hands-On Introduction with 60 Projects. – Published by No Starch Press, 2022. – p. 368.
10. Muhammad Ali Mazidi, Sarmad Naimi, Sepher Naimi. The AVR Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C – Published by Pearson, 1st ed., 2015. – p. 752.
11. Електронний ресурс: http://www.atmel.com/images/doc2503.pdf.
12. Massimo Banzi, Michael Shiloh. Getting Started With Arduino: The Open Source Electronics Prototyping Platform. – Published by Make Community, LLC; 4th ed., 2022. – p. 285.
13. Jonathan Oxer and Hugh Blemings. Practical Arduino: Cool Projects for Open Source Hardware. - Springer-Verlag New York, 2009. – p. 445.
14. Harley Pebley. Hacker’s Field Guide: Arduino Foundations: Basic electronics and software for success with Arduino projects. – Kindle Edition, 2021. – p. 106.
15. Jody Culkin, Eric Hagan. Learn Electronics with Arduino: An Illustrated Beginner’s Guide to Physical Computing (Make: Technology on Your Time). – Published by Make Community, LLC; 1st ed., 2017. – p. 374.
16. Benjamin Spahic. Arduino Without Prior Knowledge: Create your own first project within 7 days (Become an Engineer Without Prior Knowledge). – Kindle Edition, 2020. – p. 113.
17. Michael Stone. The Complete Guide to Arduino Programming: Simple and Effective Methods to Learn Arduino Programming. – Published by Deal Michael David, 2023. – p. 98.
18. Jack Purdum. Beginning C for Arduino, Second Edition: Learn C Programming for the Arduino. – Published by Apress; 2nd ed., 2015. – p. 414.
19. Simon Monk. Programming Arduino Next Steps: Going Further with Sketches, Second Edition. – Published by McGraw Hill TAB; 2nd ed., 2018. – p. 320.
20. Sarful Hassan. Arduino Programming Essentials: A Practical Handbook for Makers, Engineers, and Students. – Independently published, 2024. – p. 308.
21. Blum Richard. Arduino Programming in 24 Hours, Sams Teach Yourself. – Sams Publishing; 1st ed., 2014. – p. 434.
22. Elliot Williams. Make. AVR Programming: Learning to Write Software for Hardware. – Publisher: Make Community LLC, 2014. – p. 472.
23. Elecia White. Making Embedded Systems: Design Patterns for Great Software. – Published by O’Reilly Media, 2nd ed., 2024. – p. 425.
24. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.arduino.cc/
25. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.arduino.cc/en/­Tutorial/HomePage.
26. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.tutorialspoint.com/­arduino/
27. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://learn.adafruit.com­/category/learn-arduino.
28. [Електронні навчальні ресурси по Arduino]. – Режим доступу: https://www.tutorialspoint.com/arduino/index.htm, https://www.program-ming­electronics.com/tutorial-3-arduino-ide-and-sketch-overview/, https://www.javat­point.com/arduino.

## ДОДАТКИ

## Додаток A
Головний програмний модуль стабілізатора змінної напруги з мікроконтролерним управлінням на платформі Arduino

/******************************************************************************
 Project : Програмне забезпечення стабілізатора змінної напруги
  Arduino UNO
  Connections: для індикаторів
  LED_yellow -> pin.13 // Напруга мережі завищена
  LED_green -> pin.8 // Напруга мережі в нормі
  LED_blue -> pin.9 // Напруга мережі занижена

******************************************************************************/
#include <LiquidCrystal.h> // бібліотека для LCD
#include <SoftwareSerial.h>
/*
  Під'єднання LCD screen , connect the following pins:
  LCD D4 pin to digital pin 5
  LCD D5 pin to digital pin 4
  LCD D6 pin to digital pin 3
  LCD D7 pin to digital pin 6 !
  LCD RS pin to digital pin 12
  LCD Enable pin to digital pin 11
*/
// initialize the library by associating any needed LCD interface pin
// with the arduino pin number it is connected to
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 6;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

const int LED_yellow = 13; // Жовтий світлодіод "Вхідна напруга завищена"
        //під'єднано на pin. 13
const int LED_green = 8; // Зелений світлодіод "Вхідна напруга в нормі"
        //під'єднано на pin.8
const int LED_blue = 9; // Синій світлодіод "Вхідна напруга занижена"
        // під'єднано на pin.9
const int RED = A3; // Червоний світлодіод "Тревога" під'єднано на pin.А3
const int BUTTON = 7; // на pin.7 під'єднано клавішу КН1
const char SPEAKER = 10; // пищик під'єднано на pin 10
const int AKUMIN = 55; // 5.5 вольт*10
const float ACMAX1 = 265; // максимально-допустима напруга живлення мережі
const float ACMAX2 = 240; // максимально-допустима напруга живлення мережі
const float ACMIN1 = 190; // мінімально-допустима напруга живлення мережі
const float ACMIN2 = 200; // мінімально-допустима напруга живлення мережі

int val = 0; // val will be used to store the state of the input pin
int state = 0; // 0 = LED off and 1 = LED on
int old_val = 0; // this variable stores the previous value of "val"
float akumulator = 0; // напруга на акумуляторі
float battery = 0;
volatile float Uin = 0; // напруга в мережі A5
volatile float Uout = 0; // напруга в мережі A4

volatile float min = 190; // мінімальна напруга вимикання стабілізатора
volatile float max = 265; // максимальна напруга вимикання стабілізатора

char buffer[33]; // for LCD convertion
volatile long int n = 0; // напруга на акумуляторі*10
volatile long int n1 = 0; // напруга мережі
volatile long int n2 = 0; // напруга на виході стабілізатора

volatile long int n3 = 190; // змінна для налаштування мінімальної допустимої напруги
volatile long int n4 = 265; // змінна для налаштування максимально допустимої напруги

int iz = 0; // duty для пищика
int work = 0; // режим : "налаштування / робота"

int zero_input = 2; // імпульси з давача zero_ cross detect поступають
        // на pin. 2 (INT0)
volatile int flag = 0; // прапорець - напруга вийшла за допустимі межі

void zvyk(void) // функція генерування звуку
{
  pinMode(SPEAKER, OUTPUT); // sets the digital pin as output
  iz = 127; // duty= 50%
  analogWrite(SPEAKER, iz); // speaker on, speaker- pin.
}
//--------- end zvyk ------------------------------------

void printOut() // вивід інформації про напруги у послідовний порт
{
  Serial.print("* AC voltage = "); // вивід значення напруги мережі в серіал порт
  Serial.print(n1); // Напруга в мережі живлення
  Serial.print (" V");
  Serial.print(" UL voltage = "); // вивід значення напруги мережі в серіал порт
  Serial.print(n2); // Напруга в мережі живлення
  Serial.println(" V");
}

void countPulse (void) // функція обробки переривання INT0
{
  detachInterrupt(0); // заборонити переривання INT0

  if (flag == 0)
  {
    if (n1 < 220)
    {
      digitalWrite(LED_yellow, LOW); // Жовтий світлодіод "Вхідна напруга завищена"
      digitalWrite(LED_green, LOW); // Зелений світлодіод "Вхідна напруга в нормі"
      digitalWrite(LED_blue , HIGH); // Синій світлодіод "Вхідна напруга занижена"
    } else {
      ;
    };
    if (n1 > 240)
    {
      digitalWrite(LED_green, LOW); // Зелений LED "Вхідна напруга в нормі"
      digitalWrite(LED_blue , LOW); // Синій світлодіод "Вхідна напруга занижена"
      digitalWrite(LED_yellow, HIGH);
    } else
      {
       ;
      };;

    if ((n1 >= 220) and (n1 <= 240))
    {
      digitalWrite(LED_blue , LOW);
      digitalWrite(LED_yellow, LOW);
      digitalWrite(LED_green, HIGH);
    } else {
      ;
    };
  }
  else
  {
    digitalWrite(LED_yellow, LOW); // Жовтий світлодіод "Вхідна напруга завищена"
    digitalWrite(LED_green, LOW); // Зелений світлодіод "Вхідна напруга в нормі"
    digitalWrite(LED_blue , LOW); // Синій світлодіод "Вхідна напруга занижена"
    digitalWrite(RED, HIGH);
  };

  while (digitalRead(2) == 0) {} // тривалість імпульса
  attachInterrupt(0, countPulse, CHANGE);
}

void setup()
{
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);

  pinMode(LED_green, OUTPUT); // sets the digital pin as output
  pinMode(LED_yellow, OUTPUT); // sets the digital pin as output
  pinMode(LED_blue, OUTPUT); // sets the digital pin as output
  pinMode(RED, OUTPUT); // sets the digital pin as output

  pinMode(BUTTON, INPUT); // and BUTTON is an input - клавіша

  Serial.begin(9600); // Open serial connection to report values to host

  lcd.setCursor(0, 0); // встановити курсор в позицію X=1, Y=0
  lcd.print(" AC STABILIZER "); // Print a message to the LCD.
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(" *** 2021 *** "); // Print a message to the LCD.

  Serial.println(" *** AC STABILIZER *** "); // вивід значення напруги AC в серіал порт
  Serial.println(" *** 2021 *** ");
  Serial.println ();

  delay(1000);
  delay(1000);
  delay(1000);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(" "); // Print a message to the LCD.
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(" "); // Print a message to the LCD.
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("AC ST=190V..265V"); // Print a message to the LCD.

  akumulator = analogRead(1); // analog Read - pin A1 - напруга акумулятора

  n = (akumulator * 100) / 1024; // напруга на акумуляторі*10
  battery = (akumulator * 10) / 1024; // напруга на акумуляторі для виводу на LCD

  if (n >= AKUMIN)
  {
    lcd.setCursor(3, 1); // встановити курсор в позицію X=0, Y=1
    lcd.print("Ua =+");
    lcd.print(battery);
    lcd.print("V");
  }
  else
  {
    lcd.setCursor(2, 1); // встановити курсор в позицію X=2, Y=1
    lcd.print("LOW BATTERY! ");
    Serial.println(" LOW BATTERY! "); // вивід повідомлення про низький рівень заряду
        // акумулятора
  };

  delay(1000);
  delay(1000);
  delay(1000);

  lcd.setCursor(0, 1); // встановити курсор в позицію X=0, Y=1
  lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(0, 1); // встановити курсор в позицію X=0, Y=1
  n3 = int(min);
  lcd.print("MIN");
  lcd.print(n3);
  lcd.print("V ");
  lcd.print("MAX");
  n4 = int(max);
  lcd.print(n4);
  lcd.print("V");

  // Встановити вхід переривань в лог.1.
  // Arduino interrupt 0, під’єднано до digital pin 2,
  //вхід переривання від давача zero cross detect

  pinMode(zero_input, INPUT); // вхід переривань
  digitalWrite(zero_input, HIGH); // на вході лог.1
  // зовнішнє переривання INT0, виконуємо функцію countPulse по зміні лог.1 на лог.0
  attachInterrupt(0, countPulse, CHANGE);

}
//--------------end setup------------------------------------------------------

void loop()
{

  val = digitalRead(BUTTON); // читати значення клавіші
  delay(100);
  if ((val == HIGH) && (old_val == LOW)) // аналіз натискань клавіші
  {
    state = 1 - state;
  }
  old_val = val; // val is now old, let's store it
  if (state == 1)
  {
    digitalWrite(RED, HIGH); // turn LED ON
    lcd.setCursor(0, 1); // встановити курсор в позицію X=1, Y=0
    work = 1; // вивід меню 'налаштуваня'
  }
  else
  {

    digitalWrite(RED, LOW); // виключити
    lcd.setCursor(0, 1); // встановити курсор в позицію X=1, Y=0
    work = 0; // вивід меню 'робочий режим'
  }

  if (work == 1) // налаштування допустимих напруг - встановлено режим "Налаштування"

  {
    min = analogRead(2); // analog Read - pin A2 - допустима мінімальна напруга мережі
    if (min < 190)
    {
      min = 190;
    };
    if (min > 200)
    {
      min = 200;
    };

    max = analogRead(0); //analog Read - pin A0 - допустима максимальна напруга мережі
    if (max < 240)
    {
      max = 245;
    };
    if (max > 265)
    {
      max = 265;
    };

    lcd.setCursor(0, 0); // встановити курсор в позицію X=0, Y=1
    lcd.print("SET UP MIN...MAX");
    delay(1000);

    lcd.setCursor(0, 1); // встановити курсор в позицію X=0, Y=1
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(0, 1); // встановити курсор в позицію X=0, Y=1
    n3 = int(min);
    lcd.print("MIN");
    lcd.print(n3);
    lcd.print("V ");

    lcd.print("MAX");
    n4 = int(max);
    lcd.print(n4);
    lcd.print("V");
  } ;

  // Тест напруги на акумуляторі живлення
  akumulator = analogRead(1); // analog Read - pin A1 - напруга акумулятора
  n = (akumulator * 100) / 1024; // напруга на акумуляторі*10
  if (n <= AKUMIN)
  {
    lcd.setCursor(15, 1); // встановити курсор в позицію X=15, Y=1
    lcd.print("+"); // вивід на LCD повідомлення про низький рівень акумулятора.
    Serial.println(" LOW BATTERY CHARGE! "); // вивід повідомлення про низький рівень
        // заряду акумулятора
  }
  else
  {
    lcd.setCursor(15, 1); // встановити курсор в позицію X=15, Y=1
    lcd.print(" ");
  };

  lcd.setCursor(0, 1); // встановити курсор в позицію X=0, Y=1
  if (work == 0)
  {
    Uin = analogRead(5); // analog Read - pin A5 - напруга мережі
    Uout = analogRead(4); // analog Read - pin A4 - напруга мережі

    n1 = (Uin * 1000) / 1024; // напруга в мережі
    n2 = (Uout * 1000) / 1024; // напруга на виході стабілізатора

    lcd.setCursor(0, 0); // встановити курсор в позицію X=0, Y=1
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("AC="); // напруга в мережі
    lcd.print(n1);
    lcd.print("V ");

    lcd.print("UL="); // напруга на виході стабілізатора
    lcd.print(n2);
    lcd.print("V");

    delay(100); // затримка 100 ms
  }
  else
  {
    ;
  };

  printOut(); // вивід значення вхідної та вихідної напруги у серіал порт

  // Аналіз напруги мережі AC на допустимий діапазон
  if ((n1 <= n3) or (n1 >= n4)) // n4=MAX; n3= MIN; допустима напруга мережі
  {
    // відключення стабілізатора від мережі

    flag = 1; // напруга мережі поза межами допуску

    digitalWrite(LED_yellow, LOW); // Жовтий світлодіод "Вхідна напруга завищена"
    digitalWrite(LED_green, LOW); // Зелений світлодіод "Вхідна напруга в нормі"
    digitalWrite(LED_blue, LOW); // Зелений світлодіод "Вхідна напруга занижена"
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(" ALARM AC !!! ");
    zvyk();
    digitalWrite(RED, HIGH); // Червоний світлодіод "Тревога" під'єднано на pin.А3

    Serial.println("ALARM AC !!!");
    delay(1000);
    digitalWrite(RED, LOW); // turns the RED LED - off ТРЕВОГА
    pinMode(SPEAKER, INPUT); // sets the digital pin as input
  }
  else
  {
    lcd.setCursor(0, 0); // встановити курсор в позицію X=0, Y=1
    lcd.print("AC="); // напруга в мережі
    lcd.print(n1);
    lcd.print("V ");
    lcd.print("UL="); // напруга на виході стабілізатора
    lcd.print(n2);
    lcd.print("V");

    lcd.setCursor(0, 1); // встановити курсор в позицію X=0, Y=1
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(0, 1); // встановити курсор в позицію X=0, Y=1
    n3 = int(min);
    lcd.print("MIN");
    lcd.print(n3);
    lcd.print("V ");

    lcd.print("MAX");
    n4 = int(max);
    lcd.print(n4);
    lcd.print("V");
  };
  if (flag == 1)
  {
if ( (n1 >= (n3 + 6)) and (n1 <= (n4 - 6)) ) //гістерезис 6 В на включення після аварії
    {
      delay(1000);
      delay(1000);
      delay(1000); // затримка 1 секунда.
      flag=0;
    } else {;};
  }
  else
  {;};

  delay(100);
}

//------------end--------------------------------------------------